## Aspect no 1
ÉTABLISSEMENT MOUNTAIN
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT No 1 : Système/appareils d’alarme incendie
Appareil | Panneau d’alarme principal | Panneau annonciateur | Avertisseur manuel d’incendie | Avertisseur manuel d’incendie – 2 étapes | Détecteur de fumée | Détecteur de fumée | Détecteur de chaleur | Détecteur de chaleur | Détecteur de chaleur | Surpression | Interrupteur de débit | Interrupteur d’autoprotection | CO2 | Avertisseur sonore | Avertisseur sonore avec stroboscope | Stroboscope seulement | Relais d’arrêt du ventilateur/clapet | Butoir de porte magnétique
Type |  |  |  |  | Conduit | Photo ou ionique | Température fixe | Thermovélocimétrique | Congélateur | Fonctionnement par pompe
BÂTIMENT | Marque/étape | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A1 et A2 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 11 |  |  | 6 | 1 | 44 | [5 empty] | 7
A3 et A4 | Edwards EST-3 / 1 étape | Ordinateur | 8 |  |  | 1 | 8 | 23 | [5 empty] | 6
A17 | Edwards EST-3 / 1 étape |  |  | 2 | 2 | 3 |  |  |  |  | 3 | 6 |  | 2 |  |  | 1
A19 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 12 | [5 empty] | 1
A20 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 5 |  |  | 5 |  | 2 | [5 empty] | 2
A21 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 6 |  |  | 2 | [5 empty] | 2 |  | 2
D | Edwards EST-3 / 1 étape | 1 |  | 4 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 8
E et F | Edwards EST-3 / 1 étape | Ordinateur et 1 |  | 4 | 2 | 14 |  | 21 | [5 empty] | 6
E1 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 3 |  |  |  | 2 | 10 | [5 empty] | 3
E2 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 3 |  |  |  | 2 | 10 | [5 empty] | 2
E3 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 4 |  |  |  | 1 | 9 | [5 empty] | 4
E5 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 2 |  |  |  | 1 | 16 | [5 empty] | 3
G | Edwards EST-3 / 1 étape | 1 |  | 4 | 3 | 32 | [5 empty] | 3 |  | 3 | 4
H | Edwards EST-3 / 1 étape | 1 |  | 4 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 3
J | Edwards EST-3 / 1 étape |  |  | 2 | 2 | 2 | [5 empty] | 3 |  | 2
K | Edwards EST-3 / 1 étape | 1 |  | 3 |  | 2 |  |  | 11 |  |  | 1 | 2 | 11 |  |  | 2 | 1
LU1 | Edwards EST-3 / 1 étape | 1 |  | 3 | 2 | 95 | [5 empty] | 2 |  | 5 |  |  | 1
LU2 | Edwards EST-3 / 1 étape | 1 |  | 4 | 4 | 86 | [5 empty] | 5 |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
LU3 | Edwards EST-3 / 1 étape | 1 |  | 4 | 4 | 86 | [5 empty] | 5 |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
LU4 | Edwards EST-3 / 1 étape | 1 |  | 4 | 4 | 86 | [5 empty] | 5 |  | 6 | 6 | 1 | 1 | 1
N | Edwards EST-3 / 1 étape | 1 |  | 7 |  | 1 | [5 empty] | 2 |  | 4 |  | 2
VFP1 et VFP2 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | [5 empty] | 8
VFP3 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 1 |  |  | 2 |  | 1 | [5 empty] | 1
TA6 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 3 |  |  | 2 | 1 | 2 | [5 empty] | 1
TA8 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 2 |  |  | 2 | 2 | 5 | [5 empty] | 1
W5 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 2 |  |  | 2 | 1 | 19 | [5 empty] | 1 | 1
W6 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 3 |  |  | 1 | 1 | 7 | [5 empty] | 2
W13 | Edwards EST-3 / 1 étape |  | 2 | [8 empty] | 2 |  | 2
Total | 28 | 11 | 62 | 45 | 25 | 441 | 21 | 187 | 11 | 1 | 3 | 40 | 2 | 108 | 23 | 5 | 7 | 4

## Aspect no 2
ÉTABLISSEMENT MOUNTAIN
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 2 : Systèmes/réseaux de gicleurs
Composant | Système de gicleurs sous eau | Clapet de retenue | Cloche hydraulique | Vanne de régulation | Vanne de sectionnement | Raccordements du service d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté | Qté
A17 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3
A21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1
D | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
G | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1
H | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
J | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1
K1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
LU1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
LU2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1
LU3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1
LU4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1
N | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
W13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1
TOTAUX | 13 | 13 | 11 | 42 | 42 | 12
Nombre total de jauges sur le site pour chaque type de système de gicleurs | 29

## Aspect no 3
ÉTABLISSEMENT MOUNTAIN
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 3 : Éclairage d’urgence
BÂTIMENT | Lieu | Marque | Watts | Nombre de têtes distantes
A4 | Porte du local A2-28 (couloir de bureau) | READY-LITE | 12V250W | 0
A17 | Porte du local A17-10 (vestiaire des hommes) | EDWARDS | 6V36W | 1 tête double
A17 | Près du local A17-18 (bureau de l’APS) | LUMACELL | 6V44W | 1 tête double
A17 | Passerelle du 2e étage | LUMACELL | 6V44W | 2 têtes uniques
A-18 (contrôle des déplacements) | Contrôle des déplacements | BEGHELLI | 12V72W | 0
A20 | Trousse 1 du bâtiment A20 | EDWARDS | 6V36W | 0
A20 | Trousse 2 du bâtiment A20 | LUMACELL | 6V36W | 0
A20 | Trousse 3 du bâtiment A20 | EDWARDS | 6V36W | 0
A20 | Trousse 4 du bâtiment A20 | EDWARDS | 6V36W | 0
A21 | A21-7 | BEGHELLI | 12V160W | 6 têtes doubles
D | Local D201 | LITHONIA | 12V250W | 2 têtes doubles
D | Local D139 | LITHONIA | 12V250W | 2 têtes doubles
D | Local D139 | LITHONIA | 12V250W | 2 têtes doubles
D | Local D101 | LUMACELL | 6V44W | 0
D | Local D126 | STANPRO | 12V72W | 1 tête double
D | Local D135 | BEGHELLI | 12V360W | 3 têtes doubles
D | Local D135 | LITHONIA | 12V250W | 4 têtes doubles
D | Local D135 | LITHONIA | 12V250W | 0
D | Local D135 | STANPRO | 12V250W | 1 tête double
E | Local E105 | LITHONIA | 12V250W | 2 têtes doubles
E | Local E113 | BEGHELLI | 12V360W | 0
E | Local E113 | BEGHELLI | 12V360W | 1 tête double
E | Local E113 | LITHONIA | 12V250W | 1 tête double
E | Local E108 (PPCC) | LITHONIA | 12V250W | 3 têtes doubles
E | Local 203 | LITHONIA | 12V250W | 6 têtes doubles
E | Local 203 | LITHONIA | 12V250W | 1 tête double
E2 | Porte du local E2-3 | LUMACELL | 6V36W | 0
E2 | Porte du local E2-1 | LUMACELL | 6V36W | 0
E5 | E5-14 (couloir principal) | STANPRO | 12V72W | 2 têtes doubles
E5 | E5-12 (local technique) | STANPRO | 12V360W | 4 têtes doubles
G | CP100 (bulle de la cellule d'isolement) | LITHONIA | 12V250W | 2 têtes doubles
G | CP100 (bulle de la cellule d'isolement) | BEGHELLI | 12V250W | 3 têtes doubles
G | G200 (local technique – cellule d'isolement) | LITHONIA | 12V250W | 2 têtes doubles
G | G150 (soins de santé – local d’entretien) | LITHONIA | 12V250W | 3 têtes doubles
H | H110 (salle électrique) | LITHONIA | 12V250W | 2 têtes doubles
H | H110 (salle électrique) | LITHONIA | 12V250W | 3 têtes doubles
H | H209 (local technique) | LITHONIA | 12V250W | 3 têtes doubles
H | H209 (local technique) | LITHONIA | 12V250W | 2 têtes doubles
J | J109 (local d’entretien) | READY-LITE | 12V250W | 4 têtes doubles
J | J200 (local technique de l’étage supérieur) | READY-LITE | 12V250W | 3 têtes doubles
K | Local KN5B (entreposage des marchandises solides) |  | 12V250W | 1 tête double/2 têtes uniques
K | Local K-3Ma (aire d'entreposage avant) |  | 12V250W | 1 tête double/1 tête unique
K | K-M2 (près de la laverie vaisselle) | LITHONIA | 12V250W | 0
K | Aire d’entreposage près des congélateurs |  | 6V36W | 0
K | K-N4c (aire d’entrée près des portes sectionnelles) | LITHONIA | 12V250W | 1 tête double
K | K-P1a (bureau du 2e étage) | LITHONIA | 12V250W | 2 têtes uniques
K | K-P2a (couloir du 2e étage) | BEGHELLI | 12V250W | 1 tête double/3 têtes uniques
LU1 | HS1 (local technique de l’étage supérieur, près de la sortie) | STANPRO | 2 x 12V360W | 7 têtes doubles/3 têtes uniques
LU2 | Entrée des combles - étage supérieur | STANPRO | 12V250W | 0
LU2 | Entrée des combles - étage supérieur | STANPRO | 12V250W | 3 têtes doubles
LU2 | Entrée des combles - étage supérieur - trousse 10 | STANPRO | 12V250W | 1 tête double
LU2 | ME-206 – trousse 7 | STANPRO | 12V250W | 0
LU2 | ME-206 – trousse 6 | STANPRO | 12V250W | 0
LU2 | ME-206 – trousse 5 | STANPRO | 12V250W | 0
LU2 | ME-206 – trousse 8 | STANPRO | 12V250W | 1 tête double
LU2 | ME-204 – trousse 9 | STANPRO | 6V36W | 0
LU2 | Pièce de sécurité 104 à l’étage inférieur | STANPRO | 12V360W | 0
LU2 | Pièce de sécurité 104 à l’étage inférieur | STANPRO | 12V360W | 1 tête double
LU2 | Pièce de sécurité 104 à l’étage inférieur | STANPRO | 12V360W | 2 têtes doubles
LU2 | Pièce de sécurité 104 à l’étage inférieur | STANPRO | 12V360W | 2 têtes doubles
LU3 | Combles - 2e étage - trousse 12 | STANPRO | 12V360W | 0
LU3 | Combles - 2e étage - trousse 11 | STANPRO | 12V250W | 3 têtes doubles
LU3 | Combles - 2e étage - trousse 10 | STANPRO | 12V250W | 1 tête double
LU3 | Trousse 7 du local technique | STANPRO | 12V250W | 0
LU3 | Trousse 6 du local technique | STANPRO | 12V360W | 0
LU3 | Trousse 7 du local technique | STANPRO | 12V360W | 0
LU3 | Trousse 8 du local technique | STANPRO | 12V250W | 1 tête double
LU3 | Trousse 9 du local technique | STANPRO | 12V72W | 0
LU3 | Trousse 4 de la pièce de sécurité 104 | STANPRO | 12V360W | 0
LU3 | Trousse 3 de la pièce de sécurité 104 | STANPRO | 12V360W | 1 tête double
LU3 | Trousse 2 de la pièce de sécurité 104 | STANPRO | 12V360W | 2 têtes doubles
LU3 | Trousse 1 de la pièce de sécurité 104 | STANPRO | 12V36W | 2 têtes doubles
LU4 | Combles - 2e étage - trousse 12 | STANPRO | 12V250W | 0
LU4 | Combles - 2e étage - trousse 11 | STANPRO | 12V360W | 3 têtes doubles
LU4 | Combles - 2e étage - trousse 10 | STANPRO | 12V360W | 1 tête double
LU4 | ME-206 – trousse 9 | STANPRO | 12V250W | 0
LU4 | ME-206 – trousse 6 | STANPRO | 12V250W | 0
LU4 | ME-206 – trousse 5 | STANPRO | 12V360W | 0
LU4 | ME-206 – trousse 8 | STANPRO | 12V250W | 1 tête double
LU4 | ME-204 | STANPRO | 12V72W | 0
LU4 | Trousse 4 de la pièce de sécurité 104 | STANPRO | 12V360W | 0
LU4 | Trousse 3 de la pièce de sécurité 104 | STANPRO | 12V360W | 1 tête double
LU4 | Trousse 2 de la pièce de sécurité 104 | STANPRO | 12V360W | 2 têtes doubles
LU4 | Trousse 1 de la pièce de sécurité 104 | STANPRO | 12V360W | 2 têtes doubles
N | R06 (salle électrique) | BEGHELLI | 12V160W | 3 têtes doubles
N | R12 (salle des gicleurs) | BEGHELLI | 12V160W | 2 têtes doubles
N | R03 (bureau du personnel) | BEGHELLI | 12V200W | 6 têtes doubles
TA8 | TA8-1 (aire d’entrée) | LUMACELL | 6V44W | 0
TA8 | TA8-6 (près du bureau du personnel) | LUMACELL | 6V44W | 0
W5 | Couloir | LUMACELL | 6V44W | 0
Total | 90

## Aspect no 4
ÉTABLISSEMENT MOUNTAIN
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 4 : Extincteurs
Type | ABC | CO2 | 2A - Eau | Catégorie D
BÂTIMENT | Qté | Qté | Qté | Qté
A1 et A2 | 15 | 1
A3 et A4 | 13
A16 | 1
A17 | 9
A18 | 1
A19 | 3
A20 | 4
A21 | 7
D | 11
E | 7
E1 | 6
E2 | 5 |  | 1
E3 | 7
E5 | 7
F | 1
G | 7
H | 12
J | 4
K1 | 12 |  |  | 1
LU1 | 18
LU2 | 19
LU3 | 19
LU4 | 19
M2 | 1
N | 6
VFP1 et VFP2 | 2
VFP3 | 1
SL1 | 1
TA5 | 1
TA6 | 2
TA8 | 2
W5 | 4
W6 | 5
W11 | 3
W13 | 3
Pièces de rechange – bâtiment E3 | 57
TOTAL | 295 | 1 | 1 | 1

## Aspect no 5
ÉTABLISSEMENT MOUNTAIN
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 5 : Bornes d’incendie
Équipement | Bornes d’incendie seulement |  | Toutes les bornes d’incendie nécessitent des travaux de déchloration pendant les essais de débit d’écoulement et/ou le rinçage.
Emplacement sur le site | Marque | Type | Risque élevé pour l’environnement – Déchlorer
Sud du bâtiment A2 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Nord du bâtiment G (cellule d'isolement) | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Nord du bâtiment H | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Sud de l’aire des VFP2 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Ouest du bâtiment E | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Est du bâtiment E2 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Sud de l’aire de contrôle des déplacements | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Ouest du bâtiment LU4 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Est du bâtiment LU3 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Nord-ouest du bâtiment LU2 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Coin nord-est du bâtiment LU1 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Coin sud-est du bâtiment LU1 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Coin sud-ouest du bâtiment LU1 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Coin nord-ouest du bâtiment LU1 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Est du bâtiment TA8 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Sud du bâtiment J | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Ouest du bâtiment W6 | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Coin sud-est du bâtiment N | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Coin sud-ouest du stationnement | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
Chemin d’accès à la STEU | Canada Valve Century | À compression (incongelable) | Déchlorer
TOTAL | 20 |  | 20

## Aspect no 6
ÉTABLISSEMENT MOUNTAIN
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 6 : Dispositifs antirefoulement
| Eau à usage domestique | Incendie | Espace clos
BÂTIMENT | Qté | Qté | Oui ou Non
A17 | 1 | 1 | Non
A21 |  | 1 | Non
D | 1 | 1 | Non
G | 5 | 1 | Non
H | 6 | 1 | Non
J | 1 | 1 | Non
K1 | 5 | 1 | Non
LU1 | 2 | 1 | Non
LU2 | 1 | 1 | Non
LU3 | 1 | 1 | Non
LU4 | 1 | 1 | Non
N | 1 | 1 | Non
W13 |  | 1 | Non
STEU | 1 |  | Non
TOTAL | 26 | 13

## Aspect no 7
ÉTABLISSEMENT MOUNTAIN
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 7 : Systèmes de canalisations/armoires d’incendie (boyau à usage des occupants)
Matériau, catégorie, type et demande | Nylon | Catégorie – qté de chaque catégorie de système dans chaque bâtiment | Type de canalisations d’incendie et qté de chaque type par bâtiment | Demande de conception de systèmes de canalisations d’incendie | Longueur des lances de robinets d’incendie
BÂTIMENT | Qté | Catégorie 1, 2 ou 3 | P. ex., automatique/sec/manuel/humide/semi-automatique sec | GPM – L/min | Longueur en pieds
A1 et A2 | 2 | Tous de catégorie 2 | Tout automatique |  | 100 pieds chacune
A3 et A4 | 1 | Catégorie 2 | Automatique |  | 75 pieds
A17 | 3 | Tous de catégorie 2 | Tout automatique |  | 100 pieds chacune
G | 1 | Catégorie 3 | Automatique |  | 100 pieds
LU1 | 4 | Tous de catégorie 2 | Tout automatique |  | 75 pieds chacune
LU2 | 4 | Tous de catégorie 3 | Tout automatique |  | 100 pieds chacune
LU3 | 4 | Tous de catégorie 3 | Tout automatique |  | 100 pieds chacune
LU4 | 4 | Tous de catégorie 3 | Tout automatique |  | 100 pieds chacune
W13 | 1 | Catégorie 2 | Automatique |  | 100 pieds
TOTAL | 21

## Aspect no 8
ÉTABLISSEMENT MOUNTAIN
SYSTÈMES DE PROTECTION CONTRE LES INCENDIES – ASPECT NO 8 : Systèmes de suppression des gicleurs de cuisine
ÉQUIPEMENT | K – aire de service
Marque | Kidde
Modèle | Produit chimique mouillant
Type d’actionnement | Mécanique
Nombre de cylindres | 2
Nombre de buses | 8
Nombre d’éléments fusibles du système de suppression | 7
Tailles des cylindres | 1 à 6 gallons 1 à 4 gallons
Type d’ensembles de clapets coupe-feu | Aucun
Éléments fusibles des ensembles de clapets coupe-feu à remplacer | Aucun